## 中文
HM系列太阳能逆控一体机7000-10KW
技术规格
型号：HM |  | 70248 | 70296 | 80248 | 80296 | 10348 | 10396
额定功率 ( W ) |  | 7000W |  | 8000W |  | 10KW
峰值功率 ( ms ) |  | 14KW |  | 16KW |  | 20KW
启动电机 ( HP ) |  | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP
标称电池电压 ( Vdc ) |  | 48V/60V/72V/96V
安装方式 |  | 落地式安装
内置太阳能控制器充电电流（选配） |  | PWM:60A(48V系统） MPPT： 60-100A(48V系统） 60-100A（96V系统）
机器尺寸(L*W*H mm) |  | 550*290*615
包装尺寸(L*W*H mm) |  | 650*380*800
净重量(kg) |  | 45Kg |  | 55Kg |  | 62Kg
毛重量(kg)（纸箱包装） |  | 53Kg |  | 63kg |  | 70Kg
常规参数
输入 | 电池输入电压范围 | 10.5V-15V(单节蓄电池电压）
| 输入相制 | L+N+PE
| 交流输入电压范围 | 85-135Vac/165-255Vac
| 交流输入频率范围 | 40-65HZ
| 市电低压转电池 | 85Vac/165Vac±5%
| 市电低压恢复 | 95Vac/175Vac±5%
| 市电高压转电池 | 135Vac/255Vac±5%
| 市电高压恢复 | 125Vac/245Vac±5%
输出 | 输出相制 | L+N+PE
| 输出电压 | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5(逆变模式）
| 交流频率 | 50/60Hz±1% ( 逆变模式）市电自动跟踪同步
| 输出波形 | 纯正弦波
| 逆变空载损耗 | ≦80W
| 逆变效率 | ≥90%（88%阻性负载）
| 市电效率 | ≥99%（无充电状态）
| 谐波畸形 | THD≦3%(阻型负载）
工作模式 | 市电优先 | 优先使用国家电网电源，电网停电自动转入逆变（电池）状态下工作
| 节能模式 | 逆变状态下当检测到无负荷时自动转入休眠状态下，（以节省储备电量）适用于特殊场景
| 太阳能优先 | 优先使用光伏发电，光伏发电不够时，自动转入市电互补，光伏恢复自动转入光伏优先供电
内置太阳能控制器 （选配） | 充电模式 | MPPT或PWM
| 控制器电流 | MPPT:12-96V 60-100A PWM:48V 60A
| 光伏输入电压范围 | MPPT: 60V-150V(48V系统); 120V-220V(96V系统) PWM: 60V-88V(48V系统);
| 最大光伏输入功率MPPT | MPPT:( 48V系统）60A/3300W;100A/5500W;( 96V系统）60A/6500W;100A/10000W.
| 最大光伏输入功率PWM | PWM: (48V系统）60A/3000W
| 待机损耗 | ≤3W
| 转换效率 | MPPT≥98% / PWM≥80%
蓄电池输入 |  | 铅酸、胶体、AGM电池自定义设置
锂电池（出厂前设置）
保护功能 |  | 过压、欠压、过载、短路、过温、过流、浪涌等等
面板显示 |  | LCD+LED
散热方式 |  | 强制风冷
转换时间 |  | ≦4ms(典型负载）
通讯（选配） |  | RS232/RS485/手机APP（WIFI/GPRS)
环境 | 工作温度 | -10℃~40℃
| 储存温度 | -15℃~60℃
| 海拔高度 | 2000m（超过需降额使用）
| 噪音 | ≤65dB
| 相对湿度 | 0%~95% ,无凝露
备注：资料如有变更，恕不另行通知，获取最新资料请联系我们。
宝星电子
优点与特点：
◆ 工频EI变压器，全桥纯正弦波输出，无涓流；
◇ 三模式自由切换，市电优先/省电模式/光伏优先可设置，应用灵活；
◆ 拥有市电旁路、逆变输出两种工作方式，具备UPS不间断电源；
◇ 内置PWM或MPPT太阳能控制器（60-100A)；
◆ LCD+LED双显示，随时了解系统的运行状态，数据一目了然；
◇ 高效智能，远程控制，无人职守功能；
◆ 支持多种通讯接口选配，远程监控(RS232/485）；
产品参数